Załącznik nr 1a do SWZ

ZESTAWIENIE - OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Właściwości funkcjonalno-użytkowe dźwigu:

Wymagania ogólne:

Dźwig osobowy, fabrycznie nowy, samoobsługowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz przewozu łóżek szpitalnych

• szafa sterownicza

• wymiary szybu – 2200x2950 (mm)

• wysokość podszybia - 1250 mm

• wysokość nadszybia - 3500 mm

• wysokość podnoszenia – >12,00m

• napęd elektryczny

Zastosowanie napędu posiadającego płynną regulację prędkości (łagodny start i zatrzymanie).

• zasilanie trójfazowe 3x400V/50Hz

• temperatura pracy dźwigu od +5°C do +40°C

• udźwig - 1600kg / 21 osób

• prędkość jazdy 1,00 m/s

• ilość przystanków - 4

• kabina przelotowa, 2 dojścia

Winda wraz z prowadnicami, oświetleniem, instalacjami, maszynownią, drzwiami przystankowymi.

Dźwig po zamontowaniu winien spełniać następujące wymagania funkcjonalno-użytkowe:

- prędkość dźwigu  powinna wynosić 1,0 m/s

- czas oczekiwania na przyjazd kabiny powinien być regulowany szybkością  otwarcia/zamknięcia drzwi

- ruszanie i zatrzymywanie się kabiny dźwigu powinno następować łagodnie, w przypadku obciążenia kabiny zbliżonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie się kabiny na przystanku nie może spowodować sygnalizacji przeciążenia spowodowanego nagłym przyspieszeniem lub opóźnieniem ruchu kabiny

- kabina powinna zabierać pasażerów ze wszystkich przystanków jadąc w obu kierunkach

- kabina powinna zatrzymywać się na przystankach precyzyjnie- ewentualnie próg powstały po otwarciu kabiny nie może być wyższy niż 3mm

- system sterowania dźwigu musi być odporny na zakłócenia elektromagnetyczne oraz nie emitować takich zakłóceń

- montaż systemu odzysku energii, falownika i funkcji stand-by głównych podzespołów elektrycznych dźwigu powinien zagwarantować oszczędność energii elektrycznej kabina dźwigu powinna w przypadku sygnału p.poż  oraz braku napięcia zjeżdżać na przystanek ewakuacyjny (parter) i tam się zatrzymywać w celu uwolnienia pasażerów

- po zjeździe pożarowym na przystanek ewakuacyjny i zatrzymaniu kabiny uprawnione służby powinny mieć możliwość  odblokowania dźwigu a miedzy przystankiem ewakuacyjnym a kabiną powinna być zapewniona łączność z konserwatorem

- kabina dźwigu powinna posiadać podświetlenie  awaryjne z czasem podtrzymania  min. 2 godz.

- kabina powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne rozwiązania umożliwiające korzystanie z dźwigu osobom niepełnosprawnym

- na górnej połowie tylnej ściany kabiny należy zamontować lustro ze szkła bezpiecznego

- kabina powinna posiadać załączony automatycznie wentylator zapewniający dostateczna wymianę powietrza

- oświetlenie energooszczędne LED kabiny dźwigu powinno wyłączać się po upływie 0,5 godz. od czasu ostatniej jazdy kabiny , a po wyłączeniu powinno być załączane w momencie otwarcia drzwi kabiny

- przycisk w panelu sterującym powinny podświetlać się po zadaniu dyspozycji i powinny być oznaczone alfabetem Braille`a

- w panelu sterującym w kabinie powinna być zainstalowana stacyjka kluczykowa umożlwiająca blokadę otwarcia drzwi i jazdę specjalną.

- szerokość drzwi dźwigowych powinna umożliwiać swobodny transport pacjenta na łóżku szpitalnym

- szyb powinien być dostatecznie oświetlony.

Parametry techniczne jakie musi spełniać oferowane urządzenie

| Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne |  | PODAĆ / OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj | Dźwig osobowy, fabrycznie nowy, samoobsługowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz przewozu łóżek szpitalnych |  |
| Typ dźwigu | elektryczny |  |
| Udźwig [kg] | nie mniej niż 1600 kg / 21 osób |  |
| Sterowanie | mikroprocesorowe, zbiorczość w dwóch kierunkach |  |
| Prędkość | do 1 m/sek. |  |
| Ilość przystanków | 4 |  |
| Ilość drzwi przystankowych | 4 |  |
| Kabina | przelotowa |  |
| Rodzaj drzwi | drzwi kabinowe i szybowe teleskopowe, przesuwane automatycznie, kurtyna świetlna |  |
| WYKONANIE DRZWIGU |  |  |
| Drzwi kabinowe | wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| Drzwi przystankowe | wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| Ściany kabiny | Stal nierdzewna |  |
| Podłoga | wyłożona wykładziną antypoślizgową |  |
| Oświetlenie | jarzeniowe pośrednie |  |
| Lustro | ½ tylnej ściany |  |
| Poręcze | na ścianie tylnej wykonane ze stali nierdzewnej SATYNA |  |
| Kaseta dyspozycji | ze stali nierdzewnej |  |
| Kasety wezwań | ze stali nierdzewnej SATYNA |  |
| Piętrowskazywacz | cyfrowy w kabinie i na przystanku podstawowym, na pozostałych piętrach strzałki kierunku jazdy |  |
| Wyposażenie dodatkowe | ALARM, telefoniczny system łączności w przypadku awarii dźwigu (połączenie z pogotowiem dźwigowym bezpośrednio z kabiny dźwigu) 2-godzinne awaryjne oświetlenie, intercom połączony z maszynownią, zjazd pożarowy. System zabezpieczenia przed niezamierzonym ruchem kabiny przy otwartych drzwiach Zjazd kabiny do podstawowego przystanku po zaniku napięcia. |  |
| Urządzenie kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku, wolne od wad, dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i oznaczone znakiem CE. Wszelkie wymagane przeglądy serwisowe i naprawy w okresie gwarancyjnym Wykonawca wykona bezpłatnie w ramach ceny oferty. |  |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: ……………………………………………………………………….… (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Uwaga! Oświadczenie należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym